## PLOT-01
DCG BREEZE RESIDENCES (PLOT 01) - HAP Zone Sizing Summary
Zone Name / Space Name | Floor Area (m²) | Total Coil Load (KW) | Sens Coil Load (KW) | Air Flow (L/s) | Coil Entering DB / WB (°C) | Coil Leaving DB / WB (°C) | Water Flow @9.0 K (L/s) | W/m2 | Qty | Total KW | ESP | FCU Types | Remarks
#01-9FCorridor1(LIFT) | 178.2 | 9.2 | 8.6 |  | 23.5 / 16.7 | 13.2 / 12.5 | 0.24 | 51.6274 | 1 | 9.2 | 50 | DUCTED | 2Nos. of FCU 345 l/s each
#01-9FCorridor1(LIFT) | 178.2 |  |  | 689
#01A-1F-8FCorridor1(LIFT) | 178.2 | 9.1 | 8.5 |  | 23.5 / 16.7 | 13.1 / 12.5 | 0.24 | 51.0662 | 8 | 72.8 | 50 | DUCTED | 2Nos. of FCU 338 l/s each
#01A-1F-8FCor1(LIFT | 178.2 |  |  | 676
#02-6FCorridor2 | 96.6 | 4 | 3.7 |  | 23.6 / 16.9 | 13.2 / 12.6 | 0.11 | 41.4079 | 1 | 4 | 50 | DUCTED | 2Nos. of FCU 147 l/s each
#02-6FCorridor2 | 96.6 |  |  | 294
#02A-1F-5FCorridor2 | 96.6 | 4 | 3.6 |  | 23.5 / 16.8 | 13.1 / 12.4 | 0.11 | 41.4079 | 5 | 20 | 50 | DUCTED | 2Nos. of FCU 144 l/s each
#02A-1F-5FCorr2 | 96.6 |  |  | 287
#03-1F-8FIDF Room | 4.6 | 3.4 | 3.4 |  | 23.8 / 16.7 | 13.4 / 12.7 | 0.09 | 739.1304 | 8 | 27.2 | 50 | DUCTED
#03-1F-8FIDF Room | 4.6 |  |  | 265
#03-9FIDF Room | 4.6 | 3.5 | 3.4 |  | 23.8 / 16.7 | 13.4 / 12.7 | 0.09 | 760.8696 | 1 | 3.5 | 50 | DUCTED
#03-9FIDF Room | 4.6 |  |  | 269
#04-1F-8FElec. Room | 6.1 | 1.4 | 1.4 |  | 23.5 / 16.4 | 13.1 / 12.4 | 0.04 | 229.5082 | 8 | 11.2 | 50 | DUCTED
#04-1F-8FElec. Room | 6.1 |  |  | 110
#04-9FElec. Room | 6.1 | 1.5 | 1.5 |  | 23.4 / 16.3 | 12.8 / 12.1 | 0.04 | 245.9016 | 1 | 1.5 | 50 | DUCTED
#04-9FElec. Room | 6.1 |  |  | 115
#05-1F-8FService Corrido | 11.8 | 0.6 | 0.5 |  | 23.6 / 17.3 | 13.3 / 12.7 | 0.02 | 50.8475 | 8 | 4.8 | 50 | DUCTED
#05-1F-8FService Corrido | 11.8 |  |  | 38
#05-9FService Corrido | 11.8 | 0.7 | 0.6 |  | 23.6 / 17.1 | 13.2 / 12.6 | 0.02 | 59.322 | 1 | 0.7 | 50 | DUCTED
#05-9FService Corr | 11.8 |  |  | 48
#06-B-CHW Pump Room | 54.8 | 5 | 4.9 |  | 23.5 / 16.6 | 13.2 / 12.6 | 0.13 | 91.2409 | 1 | 5 | 50 | DECORATIVE
#06-B-CHW Pump Room | 54.8 |  |  | 393
#07-B-ETS Room | 88.5 | 8.8 | 8.2 |  | 23.5 / 16.6 | 13.0 / 12.3 | 0.23 | 99.435 | 1 | 8.8 | 50 | DECORATIVE
#07-B-ETS Room | 88.5 |  |  | 650
#08-B-PLC Room | 11.2 | 3 | 2.9 |  | 23.5 / 16.5 | 13.0 / 12.3 | 0.08 | 267.8571 | 1 | 3 | 50 | DUCTED
#08-B-PLC Room | 11.2 |  |  | 231
#09-B-MCC | 11.7 | 3.5 | 3.4 |  | 23.5 / 16.4 | 12.9 / 12.3 | 0.09 | 299.1453 | 1 | 3.5 | 50 | DUCTED
#09-B-MCC | 11.7 |  |  | 269
#10-B-EMCC ( GSM) | 5.5 | 3.1 | 3 |  | 23.7 / 16.7 | 13.4 / 12.7 | 0.08 | 563.6364 | 1 | 3.1 | 50 | DUCTED
#10-B-EMCC ( GSM) | 5.5 |  |  | 242
#11-B-Pool & Water Featu | 57.8 | 8.4 | 7.9 |  | 23.5 / 16.7 | 13.2 / 12.5 | 0.22 | 145.3287 | 1 | 8.4 | 50 | DECORATIVE
#11-B-Pool & Water Featu | 57.8 |  |  | 630
#12-B-LandScape Storage | 29.9 | 3.2 | 2.8 |  | 23.7 / 17.3 | 13.7 / 13.1 | 0.08 | 107.0234 | 1 | 3.2 | 50 | DUCTED
#12-B-LandScape Storage | 29.9 |  |  | 230
#13-B-EMCC ( FAN RM & Ch | 10 | 3.9 | 3.8 |  | 23.7 / 16.7 | 13.4 / 12.7 | 0.1 | 390 | 1 | 3.9 | 50 | DUCTED
#13-B-EMCC ( FAN RM & Ch | 10 |  |  | 304
#14-B-GSM Room | 14.9 | 19.9 | 19.8 |  | 23.4 / 16.2 | 12.8 / 12.2 | 0.53 | 1335.5705 | 1 | 19.9 | 50 | DUCTED
#14-B-GSM Room | 14.9 |  |  | 1553
#15-B-MTR | 24.5 | 11.9 | 11.7 |  | 23.5 / 16.3 | 12.9 / 12.2 | 0.32 | 485.7143 | 1 | 11.9 | 50 | DUCTED
#15-B-MTR | 24.5 |  |  | 915
#16-B-MDF Room | 12.6 | 10.4 | 10.3 |  | 24.0 / 16.8 | 13.6 / 12.9 | 0.28 | 825.3968 | 1 | 10.4 | 50 | DUCTED
#16-B-MDF Room | 12.6 |  |  | 814
#17-B-Engineering Store | 10 | 1.2 | 0.9 |  | 23.7 / 18.2 | 13.7 / 13.2 | 0.03 | 120 | 1 | 1.2 | 50 | DECORATIVE
#17-B-Engineering Store | 10 |  |  | 73
#18,19,21-IDF,ELE,COR- | 24.3 | 8.5 | 8.3 |  | 23.6 / 16.5 | 13.0 / 12.4 | 0.23 | 349.7942 | 1 | 8.5 | 50 | DUCTED
#18-B-IDF (Core) | 4.7 |  |  | 482
#19-B-ELEC. RM | 7.9 |  |  | 132
#21-B-Corridor (IDF & EL | 11.7 |  |  | 40
#20-B-Chemical Storage | 6.6 | 1.5 | 1.2 |  | 23.5 / 17.4 | 13.1 / 12.6 | 0.04 | 227.2727 | 1 | 1.5 | 50 | DECORATIVE
#20-B-Chemical Storage | 6.6 |  |  | 95
#22-B-Lift Lobby | 21.5 | 2.5 | 2.2 |  | 23.5 / 16.9 | 13.2 / 12.5 | 0.07 | 116.2791 | 1 | 2.5 | 50 | DUCTED
#22-B-Lift Lobby | 21.5 |  |  | 175
#23-B-Lobby | 58.2 | 7.2 | 6.6 |  | 23.5 / 16.7 | 13.0 / 12.4 | 0.19 | 123.7113 | 1 | 7.2 | 50 | DUCTED
#23-B-Lobby | 58.2 |  |  | 523
#24-B-Water Supply Pump | 37.3 | 5.6 | 5.1 |  | 23.5 / 16.7 | 13.0 / 12.4 | 0.15 | 150.134 | 1 | 5.6 | 50 | DECORATIVE
#24-B-Water Supply Pump | 37.3 |  |  | 409
#25-B-Façade Cradle Stor | 7.4 | 1.7 | 1.4 |  | 23.5 / 17.3 | 13.2 / 12.6 | 0.05 | 229.7297 | 1 | 1.7 | 50 | DECORATIVE
#25-B-Façade Cradle Stor | 7.4 |  |  | 114
#26-B-Irrigation Pump Ro | 29.8 | 4.3 | 3.9 |  | 23.5 / 16.8 | 13.1 / 12.5 | 0.11 | 144.2953 | 1 | 4.3 | 50 | DECORATIVE
#26-B-Irrigation Pump Ro | 29.8 |  |  | 313
#27,28-B-Fire PumpRM,COR | 51.3 | 3 | 2.8 |  | 23.6 / 16.7 | 13.0 / 12.4 | 0.08 | 58.4795 | 1 | 3 | 50 | DECORATIVE
#27-B-Fire Pump Room | 40.3 |  |  | 151
#28-B-Service Corridor | 11 |  |  | 70
#29-B-IDF (Outside) | 6.3 | 3 | 2.9 |  | 23.7 / 16.7 | 13.4 / 12.7 | 0.08 | 476.1905 | 1 | 3 | 50 | DUCTED
#29-B-IDF (Outside) | 6.3 |  |  | 232
#30-GF-LV | 79.8 | 14.2 | 13.9 |  | 23.5 / 16.3 | 12.8 / 12.1 | 0.38 | 177.9449 | 1 | 14.2 | 50 | DUCTED
#30-GF-LV | 79.8 |  |  | 1081
#31-GF-Service Corridor | 26.2 | 1.9 | 1.7 |  | 23.5 / 16.9 | 13.4 / 12.7 | 0.05 | 72.5191 | 1 | 1.9 | 50 | DUCTED
#31-GF-Service Corridor | 26.2 |  |  | 142
#32-GF-Essential LV | 22 | 4.1 | 3.9 |  | 23.5 / 16.5 | 12.9 / 12.3 | 0.11 | 186.3636 | 1 | 4.1 | 50 | DUCTED
#32-GF-Essential LV | 22 |  |  | 306
#33,34-GF, MOV & BULK STO | 10.3 | 1.5 | 0.9 |  | 23.5 / 19.0 | 13.0 / 12.7 | 0.04 | 145.6311 | 1 | 1.5 | 50 | DUCTED
#33-GF-Move IN /OUT Stor | 5 |  |  | 22
#34-GF-Bulk Store | 5.3 |  |  | 48
#35,36,37-GF-FCC,CBS,AV | 29.4 | 7.7 | 7.6 |  | 23.5 / 16.4 | 12.9 / 12.2 | 0.2 | 261.9048 | 1 | 7.7 | 50 | DUCTED
#35-GF-FCC | 18.3 |  |  | 93
#36-GF-CBS | 5.6 |  |  | 18
#37-GF-AV | 5.5 |  |  | 481
#38-GF-Admin | 11.8 | 0.8 | 0.7 |  | 23.5 / 17.0 | 12.8 / 12.2 | 0.02 | 67.7966 | 1 | 0.8 | 50 | DUCTED
#38-GF-Admin | 11.8 |  |  | 51
#39-#40-GF-Pantry-CORRIDOR ADMIN | 11 | 0.9 | 0.8 |  | 23.6 / 17.2 | 13.6 / 13.0 | 0.03 | 81.8182 | 1 | 0.9 | 50 | DUCTED
#39-GF-Pantry | 6.3 |  |  | 11
#40-GF-Corridor (Admin&P | 4.7 |  |  | 58
#41-GF-Garbage Room | 70.4 | 3.7 | 3.4 |  | 18.4 / 14.9 | 12.9 / 12.6 | 0.1 | 52.5568 | 1 | 3.7 | 50 | DECORATIVE
#41-GF-Garbage Room | 70.4 |  |  | 513
#42-GF-Service Corridor | 52.1 | 1.7 | 1.4 |  | 23.6 / 17.1 | 13.0 / 12.4 | 0.04 | 32.6296 | 1 | 1.7 | 50 | DUCTED
#42-GF-Service Corridor | 52.1 |  |  | 108
#43-GF-Security Control ROOM | 38.6 | 2.6 | 2.3 |  | 23.5 / 17.0 | 13.2 / 12.6 | 0.07 | 67.3575 | 1 | 2.6 | 50 | DUCTED
#43-GF-Security Control | 38.6 |  |  | 190
#44-GF-Security Equipment | 27.2 | 18.7 | 18.4 |  | 23.4 / 16.3 | 12.8 / 12.2 | 0.5 | 687.5 | 1 | 18.7 | 50 | DUCTED | Stand by DX unit also to be considered
#44-GF-Security Equipmen | 27.2 |  |  | 1445
#45,46,47-GF-IDF,ELE,COR | 22.5 | 2.9 | 2.7 |  | 23.6 / 16.8 | 13.4 / 12.7 | 0.08 | 128.8889 | 1 | 2.9 | 50 | DUCTED
#45-GF-IDF | 4.5 |  |  | 48
#46-GF-ELEC. RM | 6.2 |  |  | 100
#47-GF-Corridor ( IDF&EL | 11.8 |  |  | 69
#48-GF-Service Lift Lobby | 21.7 | 2.5 | 2.2 |  | 23.5 / 16.8 | 13.0 / 12.4 | 0.07 | 115.2074 | 1 | 2.5 | 50 | DUCTED
#48-GF-Service Lift Lobb | 21.7 |  |  | 178
#49-GF-Main Lobby | 165.8 | 33.7 | 31.9 |  | 23.6 / 16.8 | 13.4 / 12.7 | 0.9 | 203.2569 | 1 | 33.7 | 250 | DUCTED | AHU Ceiling suspended 2Nos. of AHUs (1289 l/s each)
#49-GF-Main Lobby | 165.8 |  |  | 2577
#50-GF-Changing & ShoLEFT | 29.8 | 1.8 | 1.6 |  | 23.6 / 16.8 | 13.1 / 12.5 | 0.05 | 60.4027 | 1 | 1.8 | 50 | DUCTED
#50-GF-Changing&Sh LEFT | 29.8 |  |  | 128
#51-GF-Changing&Sho RIGHT | 25.2 | 2.4 | 2.3 |  | 23.7 / 16.9 | 13.6 / 13.0 | 0.06 | 95.2381 | 1 | 2.4 | 50 | DUCTED
#51-GF-Chang & SHO RIGHT | 25.2 |  |  | 187
#52-GF-Gym | 98.1 | 14.7 | 13.8 |  | 23.5 / 16.5 | 13.0 / 12.3 | 0.39 | 149.8471 | 1 | 14.7 | 50 | DUCTED
#52-GF-Gym | 98.1 |  |  | 1091
#53-GF-Multipurpose & KId | 135.8 | 19.1 | 16.7 |  | 23.5 / 16.9 | 12.9 / 12.3 | 0.51 | 140.648 | 1 | 19.1 | 50 | DUCTED
#53-GF-Multipurpose & KI | 135.8 |  |  | 1312
#54-GF-Meeting Room | 13 | 2.9 | 2.4 |  | 23.5 / 17.1 | 12.9 / 12.3 | 0.08 | 223.0769 | 1 | 2.9 | 50 | DUCTED
#54-GF-Meeting Room | 13 |  |  | 190
#55-GF-FM Office | 26.6 | 4.3 | 4 |  | 23.5 / 16.6 | 13.0 / 12.4 | 0.11 | 161.6541 | 1 | 4.3 | 50 | DUCTED
#55-GF-FM Office | 26.6 |  |  | 321
#56-GF-Dining | 14.1 | 4.8 | 4.1 |  | 23.5 / 17.0 | 13.0 / 12.4 | 0.13 | 340.4255 | 1 | 4.8 | 50 | DUCTED
#56-GF-Dining | 14.1 |  |  | 323
#57-#58-#59-GF-Pantry-STO-CORRI | 32 | 1.7 | 1.2 |  | 23.6 / 18.0 | 13.1 / 12.6 | 0.04 | 53.125 | 1 | 1.7 | 50 | DUCTED
#57-GF-Pantry | 5.6 |  |  | 10
#58-GF-Store | 3.2 |  |  | 41
#59-GF-Corridor | 23.2 |  |  | 46
#60-GF-Prayer RM/Ablut(F) | 15.9 | 4.4 | 3.1 |  | 23.5 / 18.0 | 13.0 / 12.5 | 0.12 | 276.7296 | 1 | 4.4 | 50 | DUCTED
#60-GF-PrayerRM/Ablut(F) | 15.9 |  |  | 241
#61-GF-Prayer RM/Ablut(M) | 22.2 | 6 | 4.2 |  | 23.5 / 18.0 | 13.0 / 12.5 | 0.16 | 270.2703 | 1 | 6 | 50 | DUCTED
#61-GF-PrayerRM/Ablut(M) | 22.2 |  |  | 330
#62-STAIRCASE-3 | 188.1 | 4.6 | 3.3 |  | 23.6 / 18.0 | 13.1 / 12.6 | 0.12 | 24.4551 | 1 | 4.6 | 50 | DUCTED
#62--Stair3 (1.1.L) | 188.1 |  |  | 261
#63-STAIRCASE-2 | 193.2 | 4.5 | 3.3 |  | 23.6 / 17.8 | 13.1 / 12.5 | 0.12 | 23.2919 | 1 | 4.5 | 50 | DUCTED
#63--Stair2 (1.1.G) | 193.2 |  |  | 264
#64-STAIRCASE-1 | 250.8 | 5.5 | 4 |  | 23.6 / 17.8 | 13.1 / 12.5 | 0.15 | 21.9298 | 1 | 5.5 | 50 | DUCTED
#64--Stair1 (1.1.11) | 250.8 |  |  | 312
@@001-003-1-1F-2BR-TY-E-FCU1 | 25.9 | 1.7 | 1.5 |  | 23.7 / 16.9 | 13.5 / 12.5 | 0.04 | 65.6371 | 1 | 1.7 | 50 | DUCTED
@@001-1-1F-2BR-E-MBED | 15.3 |  |  | 105
@@002-1-1F-2BR-E-DRESS | 2.6 |  |  | 6
@@003-1-1F-2BR-E-MBATH | 8 |  |  | 9
@@004-006-1-1F-2BR-TY-E-FCU2 | 27 | 2.3 | 2.1 |  | 23.6 / 16.7 | 13.4 / 12.4 | 0.06 | 85.1852 | 1 | 2.3 | 50 | DUCTED
@@004-1-1F-2BR-E-BED1 | 13.5 |  |  | 101
@@005-1-1F-2BR-E-COR | 9.4 |  |  | 52
@@006-1-1F-2BR-E-BATH | 4.1 |  |  | 14
@@007-008-1-1F-2BR-TY-E-FCU3 | 29 | 4.8 | 4.2 |  | 23.5 / 16.6 | 13.0 / 12.0 | 0.13 | 165.5172 | 1 | 4.8 | 50 | DUCTED
@@007-1-1F-2BR-E-KIT | 8.5 |  |  | 81
@@008-1-1F-2BR-E-LV/DN | 20.5 |  |  | 251
@@009-015-2-1F-1BR-TY-A-FCU1 | 59.3 | 5.9 | 5.2 |  | 23.5 / 16.6 | 13.0 / 12.1 | 0.16 | 99.4941 | 1 | 5.9 | 50 | DUCTED
@@009-2-1F-1BR-A-BEDR | 15.2 |  |  | 146
@@010-2-1F-1BR-A-DRESS | 3.1 |  |  | 7
@@011-2-1F-1BR-A-BATH | 5.6 |  |  | 11
@@012-2-1F-1BR-A-LV/DN | 17.2 |  |  | 138
@@013-2-1F-1BR-A-KIT | 11.3 |  |  | 73
@@014-2-1F-1BR-A-COR | 3.8 |  |  | 16
@@015-2-1F-1BR-A-POW | 3.1 |  |  | 18
@@016-022-3-1F-1BR-TY-A-FCU1 | 58.4 | 5.3 | 4.6 |  | 23.5 / 16.7 | 13.0 / 12.1 | 0.14 | 90.7534 | 1 | 5.3 | 50 | DUCTED
@@016-3-1F-1BR-A-Bed | 15.2 |  |  | 138
@@017-3-1F-1BR-A-DRES | 3.1 |  |  | 3
@@018-3-1F-1BR-A-BATH | 5.6 |  |  | 11
@@019-3-1F-1BR-A-LV/DN | 16.7 |  |  | 124
@@020-3-1F-1BR-A-KIT | 10.9 |  |  | 64
@@021-3-1F-1BR-A-COR | 3.8 |  |  | 12
@@022-3-1F-1BR-A-POW | 3.1 |  |  | 15
@@023-029-4-1F-1BR-TY-A-FCU1 | 59.5 | 5.1 | 4.4 |  | 23.8 / 17.1 | 13.6 / 12.7 | 0.14 | 85.7143 | 1 | 5.1 | 50 | DUCTED
@@023-4-1F-1BR-A-BED | 15.3 |  |  | 147
@@024-4-1F-1BR-A-DRES | 3.1 |  |  | 3
@@025-4-1F-1BR-A-BATH | 5.6 |  |  | 8
@@026-4-1F-1BR-A-LV/DN | 16.7 |  |  | 113
@@027-4-1F-1BR-A-KIT | 11.9 |  |  | 55
@@028-4-1F-1BR-A-COR | 3.8 |  |  | 16
@@029-4-1F-1BR-A-POW | 3.1 |  |  | 18
@@030-032-5-1F-2BR-TY-E-FCU1 | 24.7 | 2.4 | 2.2 |  | 23.5 / 16.4 | 13.0 / 12.0 | 0.06 | 97.166 | 1 | 2.4 | 50 | DUCTED
@@030-5-1F-2BR-E-MBED | 14.2 |  |  | 152
@@031-5-1F-2BR-E-DRES | 2.6 |  |  | 6
@@032-5-1F-2BR-E-MBATH | 7.9 |  |  | 16
@@033-035-5-1F-2BR-TY-E-FCU2 | 27.3 | 2.5 | 2.3 |  | 23.5 / 16.7 | 13.7 / 12.7 | 0.07 | 91.5751 | 1 | 2.5 | 50 | DUCTED
@@033-5-1F-2BR-E-BEDR | 13.2 |  |  | 136
@@034-5-1F-2BR-E-COR | 9.7 |  |  | 45
@@035-5-1F-2BR-E-BATH | 4.4 |  |  | 13
@@036-037-5-1F-2BR-TY-E-FCU3 | 29.3 | 4.6 | 4.1 |  | 23.6 / 16.9 | 13.4 / 12.5 | 0.12 | 156.9966 | 1 | 4.6 | 50 | DUCTED
@@036-5-1F-2BR-E-KIT | 8.5 |  |  | 64
@@037-5-1F-2BR-E-LV/DN | 20.8 |  |  | 265
@@038-044-6-1F-1BR-TY-A-FCU1 | 58.4 | 6.7 | 6 |  | 23.5 / 16.5 | 13.2 / 12.2 | 0.18 | 114.726 | 2 | 13.4 | 50 | DUCTED
@@038-6-1F-1BR-A-BEDR | 15.2 |  |  | 195
@@039-6-1F-1BR-A-DRES | 3.1 |  |  | 7
@@040-6-1F-1BR-A-BATH | 5.6 |  |  | 11
@@041-6-1F-1BR-A-LV/DN | 16.7 |  |  | 186
@@042-6-1F-1BR-A-KIT | 10.9 |  |  | 52
@@043-6-1F-1BR-A-COR | 3.8 |  |  | 16
@@044-6-1F-1BR-A-POW | 3.1 |  |  | 18
@@045-047-7-1F-2BR-TY-D-FCU1 | 24.7 | 2.2 | 2.1 |  | 23.5 / 16.6 | 13.4 / 12.4 | 0.06 | 89.0688 | 1 | 2.2 | 50 | DUCTED
@@045-7-1F-2BR-D-MBED | 14.2 |  |  | 147
@@046-7-1F-2BR-D-DRES | 2.6 |  |  | 3
@@047-7-1F-2BR-D-MBAT | 7.9 |  |  | 20
@@048-050-7-1F-2BR-TY-D-FCU2 | 27.6 | 2.5 | 2.3 |  | 23.4 / 16.5 | 13.4 / 12.4 | 0.07 | 90.5797 | 1 | 2.5 | 50 | DUCTED
@@048-7-1F-2BR-D-BED1 | 13.2 |  |  | 136
@@049-7-1F-2BR-D-COR | 10 |  |  | 42
@@050-7-1F-2BR-D-BATH | 4.4 |  |  | 9
@@051-052-7-1F-2BR-TY-D-FCU3 | 29 | 3.7 | 3.1 |  | 23.5 / 16.8 | 13.0 / 12.1 | 0.1 | 127.5862 | 1 | 3.7 | 50 | DUCTED
@@051-7-1F-2BR-D-KIT | 8.4 |  |  | 54
@@052-7-1F-2BR-D-LV/DN | 20.6 |  |  | 195
@@073-075-10-1F-2BR-TY-D-FCU1 | 25 | 1.8 | 1.6 |  | 23.5 / 16.5 | 13.0 / 12.1 | 0.05 | 72 | 1 | 1.8 | 50 | DUCTED
@@073-10-1F-2BR-D-MBR | 14.3 |  |  | 120
@@074-10-1F-2BR-D-DRES | 2.7 |  |  | 3
@@075-10-1F-2BR-D-MBAT | 8 |  |  | 7
@@076-078-10-1F-2BR-TY-D-FCU2 | 27.3 | 2.5 | 2.3 |  | 23.6 / 16.6 | 13.4 / 12.5 | 0.07 | 91.5751 | 1 | 2.5 | 50 | DUCTED
@@076-10-1F-2BR-D-BED1 | 13.1 |  |  | 121
@@077-10-1F-2BR-D-COR | 9.8 |  |  | 53
@@078-10-1F-2BR-D-BATH1 | 4.4 |  |  | 12
@@079-080-10-1F-2BR-TY-D-FCU3 | 28.9 | 3.7 | 3.1 |  | 23.4 / 16.9 | 13.0 / 12.1 | 0.1 | 128.0277 | 1 | 3.7 | 50 | DUCTED
@@079-10-1F-2BR-D-KIT | 8.5 |  |  | 62
@@080-10-1F-2BR-D-LIV/D | 20.4 |  |  | 181
@@081-087-11-1F-1BR-TY-A-FCU1 | 58.9 | 5.4 | 4.7 |  | 23.6 / 16.8 | 13.4 / 12.4 | 0.14 | 91.6808 | 1 | 5.4 | 50 | DUCTED
@@081-11-1F-1BR-A-BEDR | 15.3 |  |  | 146
@@082-11-1F-1BRA-DRES | 3.1 |  |  | 3
@@083-11-1F-1BRA-BATH | 5.6 |  |  | 5
@@084-11-1F-1BR-A-LIV/D | 16.7 |  |  | 147
@@085-11-1F-1BR-A-KIT | 11.3 |  |  | 54
@@086-11-1F-1BR-A-COR | 3.8 |  |  | 12
@@087-11-1F-1BR-A-POW | 3.1 |  |  | 14
@@088-090-12-1F-2BR-TY-D-FCU1 | 25.8 | 2.2 | 2 |  | 23.6 / 16.7 | 13.4 / 12.5 | 0.06 | 85.2713 | 1 | 2.2 | 50 | DUCTED
@@088-12-1F-2BR-D-MBED | 14.7 |  |  | 133
@@089-12-1F-2BR-D-DRES | 2.7 |  |  | 6
@@090-12-1F-2BR-D-MBATH | 8.4 |  |  | 23
@@091-093-12-1F-2BR-TY-D-FCU2 | 27.3 | 2.2 | 2 |  | 23.7 / 17.0 | 13.9 / 12.9 | 0.06 | 80.5861 | 1 | 2.2 | 50 | DUCTED
@@091-12-1F-2BR-D-BED1 | 13.1 |  |  | 110
@@092-12-1F-2BR-D-COR | 9.8 |  |  | 42
@@093-12-1F-2BR-D-BAT1 | 4.4 |  |  | 12
@@094-095-12-1F-2BR-TY-D-FCU3 | 28.9 | 3.4 | 2.8 |  | 23.5 / 16.9 | 13.1 / 12.2 | 0.09 | 117.6471 | 1 | 3.4 | 50 | DUCTED
@@094-12-1F-2BR-D-KIT | 8.5 |  |  | 53
@@095-12-1F-2BR-D-LIV/DN | 20.4 |  |  | 173
@@096-102-13-1F-1BR-TY-A-FCU1 | 60 | 5.5 | 4.9 |  | 23.6 / 16.9 | 13.5 / 12.6 | 0.15 | 91.6667 | 1 | 5.5 | 50 | DUCTED
@@096-13-1F-1BR-A-BEDR | 15.9 |  |  | 166
@@097-13-1F-1BR-A-DRESS | 3.2 |  |  | 4
@@098-13-1F-1BR-A-BATH | 6 |  |  | 6
@@099-13-1F-1BR-A-LIV/DN | 16.7 |  |  | 143
@@100-13-1F-1BR-A-KIT | 11.3 |  |  | 54
@@101-13-1F-1BR-A-COR | 3.8 |  |  | 12
@@102-13-1F-1BR-A-POW | 3.1 |  |  | 14
@@103-109-14-1F-1BR-TY-B-FCU1 | 59.5 | 6.1 | 5.4 |  | 23.5 / 16.6 | 13.2 / 12.2 | 0.16 | 102.521 | 1 | 6.1 | 50 | DUCTED
@@103-14-1F-1BR-B-BEDR | 15.5 |  |  | 144
@@104-14-1F-1BR-B-DRESS | 3.4 |  |  | 4
@@105-14-1F-1BR-B-BATH | 5.6 |  |  | 5
@@106-14-1F-1BR-B-LIV | 17 |  |  | 201
@@107-14-1F-1BR-B-KIT | 7.8 |  |  | 41
@@108-14-1F-1BR-B-COR | 7.5 |  |  | 27
@@109-14-1F-1BR-B-POW | 2.7 |  |  | 14
@@110-112-15-1F-3BR-TY-D-FCU1 | 29.9 | 2.4 | 2.2 |  | 23.7 / 16.8 | 13.6 / 12.7 | 0.06 | 80.2676 | 1 | 2.4 | 50 | DUCTED
@@110-15-1F-3BR-D-MBED | 15.2 |  |  | 155
@@111-15-1F-3BR-D-DRESS | 4.5 |  |  | 5
@@112-15-1F-3BR-D-MBAT | 10.2 |  |  | 21
@@113-117-15-1F-3BR-TY-D-FCU2 | 39.5 | 3 | 2.7 |  | 23.7 / 16.8 | 13.6 / 12.6 | 0.08 | 75.9494 | 1 | 3 | 50 | DUCTED
@@113-15-1F-3BR-D-BEDR2 | 11.9 |  |  | 134
@@114-15-1F-3BR-D-COR | 16 |  |  | 44
@@115-15-1F-3BR-D-MIR | 5.6 |  |  | 35
@@116-15-1F-3BR-D-MIB | 2.8 |  |  | 3
@@117-15-1F-3BR-D-POW | 3.2 |  |  | 6
@@118-119-15-1F-3BR-TY-D-FCU3 | 16 | 2.1 | 2 |  | 23.5 / 16.4 | 13.0 / 12.0 | 0.06 | 131.25 | 1 | 2.1 | 50 | DUCTED
@@118-15-1F-3B-D-BeDR1 | 11.6 |  |  | 135
@@119-15-1F-3BR-D-BAT1 | 4.4 |  |  | 20
@@120-121-15-1F-3BR-TY-D-FCU4 | 35.4 | 6.5 | 5.7 |  | 23.5 / 16.6 | 13.0 / 12.0 | 0.17 | 183.6158 | 1 | 6.5 | 50 | DUCTED
@@120-15-1F-3BR-D-KIT | 11.7 |  |  | 87
@@121-15-1F-3BR-D-LV/DN | 23.7 |  |  | 366
@@122-124-16-1F-3BR-TY-C-FCU1 | 29.9 | 2.5 | 2.3 |  | 23.6 / 16.6 | 13.3 / 12.3 | 0.07 | 83.612 | 1 | 2.5 | 50 | DUCTED
@@122-16-1F-3BR-C-MBED | 15.2 |  |  | 156
@@123-16-1F-3BR-C-DRES | 4.5 |  |  | 5
@@124-16-1F-3BR-C-MBAT | 10.2 |  |  | 21
@@125-129-16-1F-3BR-TY-C-FCU2 | 39.5 | 3.3 | 3 |  | 23.5 / 16.6 | 13.2 / 12.3 | 0.09 | 83.5443 | 1 | 3.3 | 50 | DUCTED
@@125-16-1F-3BR--CBED2 | 11.9 |  |  | 146
@@126-16-1F-3BR-C-COR | 16 |  |  | 49
@@127-16-1F-3BR-C-MIR | 5.6 |  |  | 41
@@128-16-1F-3BR-C-MIB | 2.8 |  |  | 4
@@129-16-1F-3BR-C-POW | 3.2 |  |  | 3
@@130-131-16-1F-3BR-TY-C-FCU3 | 16 | 2 | 1.8 |  | 23.5 / 16.4 | 13.0 / 12.0 | 0.05 | 125 | 1 | 2 | 50 | DUCTED
@@130-16-1F-3BR-C-BED1 | 11.6 |  |  | 127
@@131-16-1F-3BR-C-BAT1 | 4.4 |  |  | 18
@@132-133-1F-3BR-C-FCU-4 | 35.4 | 5 | 4.2 |  | 23.5 / 16.7 | 12.9 / 12.0 | 0.13 | 141.2429 | 1 | 5 | 50 | DUCTED
@@132-16-1F-3BR-C-KIT | 11.7 |  |  | 57
@@133-16-1F-3BR-C-LIV/D | 23.7 |  |  | 278
@@134-136-17-1F-2BR-TY-D-FCU1 | 24.8 | 2.5 | 2.3 |  | 23.5 / 16.4 | 13.0 / 12.0 | 0.07 | 100.8065 | 1 | 2.5 | 50 | DUCTED
@@134-17-1F-2BR-D-MBED | 14.4 |  |  | 147
@@135-17-1F-2BR-D-DRES | 2.7 |  |  | 6
@@136-17-1F-2BR-D-MBAT | 7.7 |  |  | 28
@@137-139-17-1F-2BR-TY-D-FCU2 | 27.3 | 2.5 | 2.3 |  | 23.5 / 16.4 | 13.1 / 12.1 | 0.07 | 91.5751 | 1 | 2.5 | 50 | DUCTED
@@137-17-1F-2BR-D-BED1 | 13.1 |  |  | 129
@@138-17-1F-2BR-D-COR | 9.8 |  |  | 43
@@139-17-1F-2BR-D-BAT1 | 4.4 |  |  | 12
@@140-141-17-1F-2BR-TY-D-FCU3 | 28.9 | 3.8 | 3.2 |  | 23.5 / 16.8 | 12.9 / 12.0 | 0.1 | 131.4879 | 1 | 3.8 | 50 | DUCTED
@@140-17-1F-2BR-D-KIT | 8.5 |  |  | 53
@@141-17-1F-2BR-D-LIV/DI | 20.4 |  |  | 195
@@142-144-18-1F-2BR-TY-D-FCU1 | 24.8 | 2.5 | 2.3 |  | 23.5 / 16.4 | 13.0 / 12.0 | 0.07 | 100.8065 | 1 | 2.5 | 50 | DUCTED
@@142-18-1F-2BR-D-MBED | 14.4 |  |  | 147
@@143-18-1F-2BR-D-DRES | 2.7 |  |  | 6
@@144-18-1F-2BR-D-MBA | 7.7 |  |  | 28
@@145-147-18-1F-2BR-TY-D-FCU2 | 27.3 | 2.5 | 2.3 |  | 23.6 / 16.6 | 13.4 / 12.4 | 0.07 | 91.5751 | 1 | 2.5 | 50 | DUCTED
@@145-18-1F-2BR-D-BED1 | 13.1 |  |  | 128
@@146-18-1F-2BR-D-COR | 9.8 |  |  | 43
@@147-18-1F-2BR-D-BAT1 | 4.4 |  |  | 12
@@148-149-18-1F-2BR-TY-D-FCU3 | 29.8 | 4.5 | 3.8 |  | 23.5 / 16.7 | 13.0 / 12.0 | 0.12 | 151.0067 | 1 | 4.5 | 50 | DUCTED
@@148-18-1F-2BR-D-KIT | 8.9 |  |  | 78
@@149-18-1F-2BR-D-LIV | 20.9 |  |  | 226
@001-003-1-2F-5F-2BR-TY-E-FCU1 | 25.9 | 1.5 | 1.3 |  | 23.6 / 16.8 | 13.2 / 12.2 | 0.04 | 57.9151 | 4 | 6 | 50 | DUCTED
@001-1-2F-5F-2BR-E-M.BED | 15.3 |  |  | 95
@002-1-2F-5F-2BR-E-Dress | 2.6 |  |  | 3
@003-1-2F-5F-2BR-E-M Bat | 8 |  |  | 7
@004-006-1-2F-5F-2BR-TY-E-FCU2 | 27 | 1.9 | 1.7 |  | 23.5 / 16.7 | 13.4 / 12.4 | 0.05 | 70.3704 | 4 | 7.6 | 50 | DUCTED
@004-1-2F-5F-2BR-E-Bed-1 | 13.5 |  |  | 87
@005-1-2F-5F-2BR-E-Cor | 9.4 |  |  | 42
@006-1-2F-5F-2BR-E-Bath | 4.1 |  |  | 10
@007-008-1-2F-5F-2BR-TY-E-FCU3 | 29 | 4.4 | 3.8 |  | 23.5 / 16.7 | 13.0 / 12.0 | 0.12 | 151.7241 | 4 | 17.6 | 50 | DUCTED
@007-1-2F-5F-2BR-E-Kit | 8.5 |  |  | 72
@008-1-2F-5F-2BR-E-LV/DN | 20.5 |  |  | 230
@009-015-2-2F-5F-1BR-TY-A-FCU1 | 59.3 | 4.9 | 4.2 |  | 23.8 / 17.1 | 13.7 / 12.8 | 0.13 | 82.6307 | 4 | 19.6 | 50 | DUCTED
@009-2-2F-5F-1BR-A-BedR | 15.2 |  |  | 131
@010-2-2F-5F-1BR-A-Dres | 3.1 |  |  | 3
@011-2-2F-5F-1BR-A-Bath | 5.6 |  |  | 5
@012-2-2F-5F-1BR-A-LV/DN | 17.2 |  |  | 121
@013-2-2F-5F-1BR-A-Kit | 11.3 |  |  | 61
@014-2-2F-5F-1BR-A-Cor | 3.8 |  |  | 12
@015-2-2F-5F-1BR-A-Powd | 3.1 |  |  | 15
@016-022-3-2F-5F-1BR-TY-A-FCU1 | 58.4 | 4.8 | 4.1 |  | 23.8 / 17.1 | 13.7 / 12.7 | 0.13 | 82.1918 | 4 | 19.2 | 50 | DUCTED
@017-3-2F-5F-1BR-A-Dres | 3.1 |  |  | 3
@018-3-2F-5F-1BR-A-Bath | 5.6 |  |  | 5
@019-3-2F-5F-1BR-A-LV/DN | 16.7 |  |  | 113
@020-3-2F-5F-1BR-A-Kit | 10.9 |  |  | 55
@021-3-2F-5F-1BR-A-Cor | 3.8 |  |  | 12
@022-3-2F-5F-1BR-A-Pow | 3.1 |  |  | 15
@016-3-2F-5F-1BR-A-Bed | 15.2 |  |  | 131
@023-029-4-2F-5F-1BR-TY-A-FCU1 | 59.5 | 4.9 | 4.2 |  | 23.8 / 17.1 | 13.7 / 12.7 | 0.13 | 82.3529 | 4 | 19.6 | 50 | DUCTED
@023-4-2F-5F-1BR-A-Bed | 15.3 |  |  | 139
@024-4-2F-5F-1BR-A-Dres | 3.1 |  |  | 3
@025-4-2F-5F-1BR-A-Bath | 5.6 |  |  | 8
@026-4-2F-5F-1BR-A-LV/DN | 16.7 |  |  | 111
@027-4-2F-5F-1BR-A-Kit | 11.9 |  |  | 55
@028-4-2F-5F-1BR-A-Cor | 3.8 |  |  | 12
@029-4-2F-5F-1BR-A-Pow | 3.1 |  |  | 15
@030-032-5-2F-5F-2BR-TY-E-FCU1 | 24.7 | 2.1 | 1.9 |  | 23.5 / 16.4 | 13.0 / 12.0 | 0.06 | 85.0202 | 4 | 8.4 | 50 | DUCTED
@030-5-2F-5F-2BR-E-MBed | 14.2 |  |  | 140
@031-5-2F-5F-2BR-E-Dre | 2.6 |  |  | 3
@032-5-2F-5F-2BR-E-MBat | 7.9 |  |  | 7
@033-035-5-2F-5F-2BR-TY-E-FCU2 | 27.3 | 2.4 | 2.2 |  | 23.6 / 16.8 | 13.8 / 12.8 | 0.06 | 87.9121 | 4 | 9.6 | 50 | DUCTED
@033-5-2F-5F-2BR-E-Bed1 | 13.2 |  |  | 136
@034-5-2F-5F-2BR-E-Cor | 9.7 |  |  | 44
@035-5-2F-5F-2BR-E-Bath | 4.4 |  |  | 10
@036-037-5-2F-5F-2BR-TY-E-FCU3 | 29.3 | 4.6 | 4.1 |  | 23.6 / 16.9 | 13.4 / 12.5 | 0.12 | 156.9966 | 4 | 18.4 | 50 | DUCTED
@036-5-2F-5F-2BR-E-Kit | 8.5 |  |  | 64
@037-5-2F-5F-2BR-E-LV/DN | 20.8 |  |  | 265
@038-044-6-2F-5F-1BR-TY-A-FCU1 | 58.4 | 6.2 | 5.6 |  | 23.5 / 16.6 | 13.2 / 12.2 | 0.17 | 106.1644 | 8 | 49.6 | 50 | DUCTED
@038-6-2F-5F-1BR-A-Bed | 15.2 |  |  | 183
@039-6-2F-5F-1BR-A-Dress | 3.1 |  |  | 3
@040-6-2F-5F-1BR-A-Bath | 5.6 |  |  | 5
@041-6-2F-5F-1BR-A-LV/DN | 16.7 |  |  | 186
@042-6-2F-5F-1BR-A-Kit | 10.9 |  |  | 44
@043-6-2F-5F-1BR-A-Cor | 3.8 |  |  | 13
@044-6-2F-5F-1BR-A-Pow | 3.1 |  |  | 15
@045-047-7-2F-5F-2BR-TY-D-FCU1 | 24.7 | 2.2 | 2 |  | 23.6 / 16.7 | 13.6 / 12.6 | 0.06 | 89.0688 | 4 | 8.8 | 50 | DUCTED
@045-7-2F-5F-2BR-D-M.Bed | 14.2 |  |  | 147
@046-7-2F-5F-2BR-D-Dress | 2.6 |  |  | 3
@047-7-2F-5F-2BR-D-M Bat | 7.9 |  |  | 20
@048-050-7-2F-5F-2BR-TY-D-FCU2 | 27.6 | 2.4 | 2.3 |  | 23.4 / 16.5 | 13.4 / 12.4 | 0.07 | 86.9565 | 4 | 9.6 | 50 | DUCTED
@048-7-2F-5F-2BR-D-Bed1 | 13.2 |  |  | 136
@049-7-2F-5F-2BR-D-Cor) | 10 |  |  | 42
@050-7-2F-5F-2BR-D-Bath | 4.4 |  |  | 9
@051-052-7-2F-5F-2BR-TY-D-FCU3 | 29 | 3.7 | 3.1 |  | 23.5 / 16.8 | 13.0 / 12.1 | 0.1 | 127.5862 | 4 | 14.8 | 50 | DUCTED
@051-7-2F-5F-2BR-D-Kit | 8.4 |  |  | 54
@052-7-2F-5F-2BR-D-LV/DN | 20.6 |  |  | 195
@053-055-8-2F-8F-2BR-TY-E-FCU1 | 25.8 | 1.6 | 1.4 |  | 23.7 / 16.9 | 13.4 / 12.4 | 0.04 | 62.0155 | 7 | 11.2 | 50 | DUCTED
@053-8-2F-8F-2BR-E-M.Bed | 14.8 |  |  | 100
@054-8-2F-8F-2BR-E-Dress | 2.6 |  |  | 3
@055-8-2F-8F-2BR-E-MBath | 8.4 |  |  | 8
@056-058-8-2F-8F-2BR-TY-E-FCU2 | 27.4 | 1.9 | 1.7 |  | 23.7 / 16.9 | 13.7 / 12.7 | 0.05 | 69.3431 | 7 | 13.3 | 50 | DUCTED
@056-8-2F-8F-2BR-E-Bed1 | 13.3 |  |  | 86
@057-8-2F-8F-2BR-Cor | 9.7 |  |  | 41
@058-8-2F-8F-2BR-E-Bath1 | 4.4 |  |  | 10
@059-060-8-2F-8F-2BR-TY-E-FCU3 | 29.4 | 3.6 | 3 |  | 23.5 / 16.9 | 13.1 / 12.2 | 0.1 | 122.449 | 7 | 25.2 | 50 | DUCTED
@059-8-2F-8F-2BR-E-Kit | 9 |  |  | 74
@060-8-2F-8F-2BR-E-LV/DN | 20.4 |  |  | 165
@061-063-9-2F-8F-3BR-TY-C-FCU1 | 29.7 | 2.2 | 2 |  | 23.5 / 16.6 | 13.2 / 12.3 | 0.06 | 74.0741 | 7 | 15.4 | 50 | DUCTED
@061-9-2F-8F-3BR-C-MBed | 15 |  |  | 135
@062-9-2F-8F-3BR-C-Dres | 4.5 |  |  | 5
@063-9-2F-8F-3BR-C-M Bat | 10.2 |  |  | 21
@064-068-9-2F-8F-3BR-TY-C-FCU2 | 39.5 | 2.9 | 2.6 |  | 23.5 / 16.7 | 13.3 / 12.3 | 0.08 | 73.4177 | 7 | 20.3 | 50 | DUCTED
@064-9-2F-8F-3BR-C-Bed | 11.9 |  |  | 116
@065-9-2F-8F-3BR-C-Cor | 16 |  |  | 43
@066-9-2F-8F-3BR-C-MadRm | 5.6 |  |  | 42
@067-9-2F-8F-3BR-C-MaidB | 2.8 |  |  | 3
@068-9-2F-8F-3BR-C-Powd | 3.2 |  |  | 3
@069-070-9-2F-8F-3BR-TY-C-FCU3 | 15.9 | 1.7 | 1.6 |  | 23.4 / 16.5 | 13.1 / 12.1 | 0.05 | 106.9182 | 7 | 11.9 | 50 | DUCTED
@069-9-2F-8F-3BR-C-Bed1 | 11.6 |  |  | 106
@070-9-2F-8F-3BR-C-Bath1 | 4.3 |  |  | 18
@071-072-9-2F-8F-3BR-TY-C-FCU4 | 36.2 | 4.1 | 3.4 |  | 23.5 / 17.0 | 13.0 / 12.1 | 0.11 | 113.2597 | 7 | 28.7 | 50 | DUCTED
@071-9-2F-8F-3BR-C-Kit | 12.1 |  |  | 67
@072-9-2F-8F-3BR-C-LV/DN | 24.1 |  |  | 201
@073-075-10-2F-8F-2BR-TY-D-FCU1 | 25 | 1.8 | 1.6 |  | 23.7 / 16.9 | 13.5 / 12.6 | 0.05 | 72 | 7 | 12.6 | 50 | DUCTED
@073-10-2F-8F-2BR-D-MBR | 14.3 |  |  | 116
@074-10-2F-8F-2BR-D-Dres | 2.7 |  |  | 3
@075-10-2F-8F-2BR-D-MBat | 8 |  |  | 7
@076-078-10-2F-8F-2BR-TY-D-FCU2 | 27.3 | 2.1 | 1.9 |  | 23.7 / 17.0 | 13.9 / 12.9 | 0.06 | 76.9231 | 7 | 14.7 | 50 | DUCTED
@076-10-2F-8F-2BR-D-Bed1 | 13.1 |  |  | 110
@077-10-2F-8F-2BR-D-Cor | 9.8 |  |  | 42
@078-10-2F-8F-2BR-D-Bat1 | 4.4 |  |  | 10
@079-080-10-2F-8F-2BR-TY-D-FCU3 | 28.9 | 3.4 | 2.7 |  | 23.4 / 16.9 | 12.9 / 12.0 | 0.09 | 117.6471 | 7 | 23.8 | 50 | DUCTED
@079-10-2F-8F-2BR-D-Kit | 8.5 |  |  | 53
@080-10-2F-8F-2BR-D-L/D | 20.4 |  |  | 164
@081-087-11-2F-8F-1BR-TY-A-FCU1 | 58.9 | 5.3 | 4.6 |  | 23.6 / 16.9 | 13.4 / 12.5 | 0.14 | 89.983 | 7 | 37.1 | 50 | DUCTED
@081-11-2F-8F-1BR-A-BedR | 15.3 |  |  | 138
@082-11-2F-8F-1BRA-Dress | 3.1 |  |  | 3
@083-11-2F-8F-1BRA-Bath | 5.6 |  |  | 5
@084-11-2F-8F-1BR-A-L/D | 16.7 |  |  | 143
@085-11-2F-8F-1BR-A-Kit | 11.3 |  |  | 54
@086-11-2F-8F-1BR-A-Cor | 3.8 |  |  | 12
@087-11-2F-8F-1BR-A-Pow | 3.1 |  |  | 14
@088-090-12-2F-8F-2BR-TY-D-FCU1 | 25.8 | 1.9 | 1.7 |  | 23.6 / 16.6 | 13.3 / 12.3 | 0.05 | 73.6434 | 7 | 13.3 | 50 | DUCTED
@088-12-2F-8F-2BR-D-MBed | 14.7 |  |  | 123
@089-12-2F-8F-2BR-D-Dres | 2.7 |  |  | 3
@090-12-2F-8F-2BR-D-MBat | 8.4 |  |  | 14
@091-093-12-2F-8F-2BR-TY-D-FCU2 | 27.3 | 2.1 | 1.9 |  | 23.7 / 17.0 | 13.9 / 12.9 | 0.06 | 76.9231 | 7 | 14.7 | 50 | DUCTED
@091-12-2F-8F-2BR-D-Bed1 | 13.1 |  |  | 110
@092-12-2F-8F-2BR-D-Cor | 9.8 |  |  | 42
@093-12-2F-8F-2BR-D-Bat1 | 4.4 |  |  | 10
@094-095-12-2F-8F-2BR-TY-D-FCU3 | 28.9 | 3.4 | 2.8 |  | 23.4 / 16.8 | 12.9 / 12.0 | 0.09 | 117.6471 | 7 | 23.8 | 50 | DUCTED
@094-12-2F-8F-2BR-D-Kit | 8.5 |  |  | 53
@095-12-2F-8F-2BR-D-L/D | 20.4 |  |  | 169
@096-102-13-2F-8F-1BR-TY-A-FCU1 | 60 | 5.5 | 4.8 |  | 23.5 / 16.8 | 13.3 / 12.4 | 0.15 | 91.6667 | 7 | 38.5 | 50 | DUCTED
@096-13-2F-8F-1BR-A-BedR | 15.9 |  |  | 158
@097-13-2F-8F-1BR-A-Dres | 3.2 |  |  | 4
@098-13-2F-8F-1BR-A-Bath | 6 |  |  | 6
@099-13-2F-8F-1BR-A-L/D | 16.7 |  |  | 143
@100-13-2F-8F-1BR-A-Kit | 11.3 |  |  | 54
@101-13-2F-8F-1BR-A-Cor | 3.8 |  |  | 12
@102-13-2F-8F-1BR-A-Pow | 3.1 |  |  | 14
@103-109-14-2F-8F-1BR-TY-B-FCU1 | 59.5 | 6.1 | 5.4 |  | 23.5 / 16.6 | 13.2 / 12.2 | 0.16 | 102.521 | 7 | 42.7 | 50 | DUCTED
@103-14-2F-8F-1BR-B-BedR | 15.5 |  |  | 144
@104-14-2F-8F-1BR-B-Dres | 3.4 |  |  | 4
@105-14-2F-8F-1BR-B-Bath | 5.6 |  |  | 5
@106-14-2F-8F-1BR-B-L/D | 17 |  |  | 201
@107-14-2F-8F-1BR-B-Kit | 7.8 |  |  | 41
@108-14-2F-8F-1BR-B-Cor | 7.5 |  |  | 27
@109-14-2F-8F-1BR-B-Pow | 2.7 |  |  | 14
@110-112-15-2F-8F-3BR-TY-D-FCU1 | 29.9 | 2.6 | 2.3 |  | 23.5 / 16.4 | 13.1 / 12.1 | 0.07 | 86.9565 | 7 | 18.2 | 50 | DUCTED
@110-15-2F-8F-3BR-D-MBed | 15.2 |  |  | 161
@111-15-2F-8F-3BR-D-Dres | 4.5 |  |  | 5
@112-15-2F-8F-3BR-D-MBat | 10.2 |  |  | 21
@113-117-15-2F-8F-3BR-TY-D-FCU2 | 39.5 | 3.1 | 2.8 |  | 23.5 / 16.5 | 13.0 / 12.0 | 0.08 | 78.481 | 7 | 21.7 | 50 | DUCTED
@113-15-2F-8F-3BR-D-BdR2 | 11.9 |  |  | 139
@114-15-2F-8F-3BR-D-Cor | 16 |  |  | 44
@115-15-2F-8F-3BR-D-MIR | 5.6 |  |  | 35
@116-15-2F-8F-3BR-D-MIB | 2.8 |  |  | 3
@117-15-2F-8F-3BR-D-Pow | 3.2 |  |  | 3
@118-119-15-2F-8F-3BR-TY-D-FCU3 | 16 | 2 | 1.8 |  | 23.5 / 16.4 | 13.0 / 11.9 | 0.05 | 125 | 7 | 14 | 50 | DUCTED
@118-15-2F-8F-3B-D-BedR1 | 11.6 |  |  | 123
@119-15-2F-8F-3BR-D-Bat1 | 4.4 |  |  | 18
@120-121-15-2F-8F-3BR-TY-D-FCU4 | 35.4 | 6 | 5.2 |  | 23.5 / 16.6 | 13.1 / 12.1 | 0.16 | 169.4915 | 7 | 42 | 50 | DUCTED
@120-15-2F-8F-3BR-D-Kit | 11.7 |  |  | 75
@121-15-2F-8F-3BR-D-L/D | 23.7 |  |  | 343
@122-124-16-2F-8F-3BR-TY-C-FCU1 | 29.9 | 2.4 | 2.2 |  | 23.7 / 16.8 | 13.6 / 12.7 | 0.06 | 80.2676 | 7 | 16.8 | 50 | DUCTED
@122-16-2F-8F-3BR-C-MBed | 15.2 |  |  | 155
@123-16-2F-8F-3BR-C-Dres | 4.5 |  |  | 5
@124-16-2F-8F-3BR-C-MBat | 10.2 |  |  | 21
@125-129-16-2F-8F-3BR-TY-C-FCU2 | 39.5 | 3 | 2.7 |  | 23.7 / 16.9 | 13.6 / 12.7 | 0.08 | 75.9494 | 7 | 21 | 50 | DUCTED
@125-16-2F-8F-3BR--CBed2 | 11.9 |  |  | 134
@126-16-2F-8F-3BR-C-Cor | 16 |  |  | 44
@127-16-2F-8F-3BR-C-MIR | 5.6 |  |  | 35
@128-16-2F-8F-3BR-C-MIB | 2.8 |  |  | 3
@129-16-2F-8F-3BR-C-Pow | 3.2 |  |  | 3
@130-131-16-2F-8F-3BR-TY-C-FCU3 | 16 | 2 | 1.8 |  | 23.5 / 16.4 | 13.0 / 11.9 | 0.05 | 125 | 7 | 14 | 50 | DUCTED
@130-16-2F-8F-3BR-C-Bed1 | 11.6 |  |  | 123
@131-16-2F-8F-3BR-C-Bat1 | 4.4 |  |  | 18
@132-133-16-2F-8F-3BR-TY-C-FCU4 | 35.4 | 4.8 | 4.1 |  | 23.5 / 16.8 | 13.0 / 12.1 | 0.13 | 135.5932 | 7 | 33.6 | 50 | DUCTED
@132-16-2F-8F-3BR-C-Kit | 11.7 |  |  | 57
@133-16-2F-8F-3BR-C-L/D | 23.7 |  |  | 266
@134-136-17-2F-8F-2BR-TY-D-FCU1 | 24.8 | 2.1 | 1.9 |  | 23.5 / 16.5 | 13.1 / 12.2 | 0.06 | 84.6774 | 7 | 14.7 | 50 | DUCTED
@134-17-2F-8F-2BR-D-MBed | 14.4 |  |  | 132
@135-17-2F-8F-2BR-D-Dres | 2.7 |  |  | 3
@136-17-2F-8F-2BR-D-MBat | 7.7 |  |  | 19
@137-139-17-2F-8F-2BR-TY-D-FCU2 | 27.3 | 2.4 | 2.2 |  | 23.5 / 16.4 | 13.1 / 12.1 | 0.06 | 87.9121 | 7 | 16.8 | 50 | DUCTED
@137-17-2F-8F-2BR-D-Bed1 | 13.1 |  |  | 126
@138-17-2F-8F-2BR-D-Cor | 9.8 |  |  | 42
@139-17-2F-8F-2BR-D-Bat1 | 4.4 |  |  | 10
@140-141-17-2F-8F-2BR-TY-D-FCU3 | 28.9 | 3.6 | 3 |  | 23.5 / 16.9 | 13.0 / 12.1 | 0.1 | 124.5675 | 7 | 25.2 | 50 | DUCTED
@140-17-2F-8F-2BR-D-Kit | 8.5 |  |  | 53
@141-17-2F-8F-2BR-D-L/D | 20.4 |  |  | 183
@142-144-18-2F-8F-2BR-TY-D-FCU1 | 24.8 | 2.1 | 1.9 |  | 23.5 / 16.5 | 13.1 / 12.2 | 0.06 | 84.6774 | 7 | 14.7 | 50 | DUCTED
@142-18-2F-8F-2BR-D-MBed | 14.4 |  |  | 132
@143-18-2F-8F-2BR-D-Dres | 2.7 |  |  | 3
@144-18-2F-8F-2BR-D-MBa | 7.7 |  |  | 19
@145-147-18-2F-8F-2BR-TY-D-FCU2 | 27.3 | 2.4 | 2.2 |  | 23.5 / 16.4 | 13.1 / 12.1 | 0.06 | 87.9121 | 7 | 16.8 | 50 | DUCTED
@145-18-2F-8F-2BR-D-Bed1 | 13.1 |  |  | 126
@146-18-2F-8F-2BR-D-Cor | 9.8 |  |  | 42
@147-18-2F-8F-2BR-D-Bat1 | 4.4 |  |  | 10
@148-149-18-2F-8F-2BR-TY-D-FCU3 | 29.8 | 4.4 | 3.8 |  | 23.5 / 16.7 | 13.0 / 12.1 | 0.12 | 147.651 | 7 | 30.8 | 50 | DUCTED
@148-18-2F-8F-2BR-D-Kit | 8.9 |  |  | 76
@149-18-2F-8F-2BR-D-L/D | 20.9 |  |  | 222
001-003-1-6F-2BR-TY-E-FCU1 | 25.9 | 1.8 | 1.6 |  | 23.6 / 16.8 | 13.3 / 12.4 | 0.05 | 69.4981 | 1 | 1.8 | 50 | DUCTED
001-1-RF-2BR-TY-E-M.Bed | 15.3 |  |  | 108
002-1-RF-2BR-TY-E-Dress | 2.6 |  |  | 5
003-1-RF-2BR-TY-E-M BAT | 8 |  |  | 14
004-006-1-6F-2BR-TY-E-FCU2 | 27 | 2.2 | 2 |  | 23.7 / 16.8 | 13.6 / 12.6 | 0.06 | 81.4815 | 1 | 2.2 | 50 | DUCTED
004-1-RF-2BR-TY-E-Bed-1 | 13.5 |  |  | 99
005-1-RF-2BR-TY-E-Corri | 9.4 |  |  | 50
006-1-RF-2BR-TY-E-Bath1 | 4.1 |  |  | 13
007-008-1-6F-2BR-TY-E-FCU3 | 29 | 4.8 | 4.1 |  | 23.5 / 16.6 | 13.0 / 12.0 | 0.13 | 165.5172 | 1 | 4.8 | 50 | DUCTED
007-1-RF-2BR-TY-E-Kitch | 8.5 |  |  | 78
008-1-RF-2BR-TY-E-LV/DN | 20.5 |  |  | 248
009-015-2-6F-1BR-TY-A-FCU1 | 59.3 | 5.8 | 5.1 |  | 23.5 / 16.6 | 13.0 / 12.0 | 0.15 | 97.8078 | 1 | 5.8 | 50 | DUCTED
009-2-RF-1BR-TY-A-Bedro | 15.2 |  |  | 144
010-2-RF-1BR-TY-A-Dress | 3.1 |  |  | 6
011-2-RF-1BR-TY-A-Bath | 5.6 |  |  | 10
012-2-RF-1BR-TY-A-LV/DN | 17.2 |  |  | 136
013-2-RF-1BR-TY-A-Kitch | 11.3 |  |  | 71
014-2-RF-1BR-TY-A-Corri | 3.8 |  |  | 15
015-2-RF-1BR-TY-A-Power | 3.1 |  |  | 18
016-022-3-6F-1BR-TY-A-FCU1 | 58.4 | 5.4 | 4.7 |  | 23.7 / 16.9 | 13.5 / 12.5 | 0.14 | 92.4658 | 1 | 5.4 | 50 | DUCTED
016-3-RF-1BR-TY-A-Bedro | 15.2 |  |  | 144
017-3-RF-1BR-TY-A-Dress | 3.1 |  |  | 6
018-3-RF-1BR-TY-A-Bathr | 5.6 |  |  | 10
019-3-RF-1BR-TY-A-LV/DN | 16.7 |  |  | 127
020-3-RF-1BR-TY-A-Kitch | 10.9 |  |  | 64
021-3-RF-1BR-TY-A-Corri | 3.8 |  |  | 15
022-3-RF-1BR-TY-A-Power | 3.1 |  |  | 18
023-029-4-6F-1BR-TY-A-FCU1 | 59.5 | 5.6 | 4.9 |  | 23.6 / 16.8 | 13.3 / 12.4 | 0.15 | 94.1176 | 1 | 5.6 | 50 | DUCTED
023-4-RF-1BR-TY-A-Bedro | 15.3 |  |  | 153
024-4-RF-1BR-TY-A-Dress | 3.1 |  |  | 6
025-4-RF-1BR-TY-A-Bathr | 5.6 |  |  | 13
026-4-RF-1BR-TY-A-LV/DN | 16.7 |  |  | 126
027-4-RF-1BR-TY-A-Kitch | 11.9 |  |  | 65
028-4-RF-1BR-TY-A-Corri | 3.8 |  |  | 15
029-4-RF-1BR-TY-A-Power | 3.1 |  |  | 18
030-032-5-6F-2BR-TY-E-FCU1 | 24.7 | 2.2 | 2 |  | 23.6 / 16.8 | 13.6 / 12.6 | 0.06 | 89.0688 | 1 | 2.2 | 50 | DUCTED
030-5-RF-2BR-TY-E-M.Bed | 14.2 |  |  | 146
031-5-RF-2BR-TY-E-Dress | 2.6 |  |  | 5
032-5-RF-2BR-TY-E-M BAT | 7.9 |  |  | 14
033-035-5-6F-2BR-TY-E-FCU2 | 27.3 | 2.6 | 2.4 |  | 23.5 / 16.8 | 13.8 / 12.8 | 0.07 | 95.2381 | 1 | 2.6 | 50 | DUCTED
033-5-RF-2BR-TY-E-Bed-1 | 13.2 |  |  | 141
034-5-RF-2BR-TY-E-Corri | 9.7 |  |  | 52
035-5-RF-2BR-TY-E-Bath1 | 4.4 |  |  | 14
036-037-5-6F-2BR-TY-E-FCU3 | 29.3 | 4.9 | 4.3 |  | 23.6 / 16.8 | 13.3 / 12.4 | 0.13 | 167.2355 | 1 | 4.9 | 50 | DUCTED
036-5-RF-2BR-TY-E-Kitch | 8.5 |  |  | 71
037-5-RF-2BR-TY-E-LV/DN | 20.8 |  |  | 276
038-044-6-6F-1BR-TY-A-FCU1 | 58.4 | 6.6 | 5.9 |  | 23.5 / 16.6 | 13.3 / 12.3 | 0.18 | 113.0137 | 2 | 13.2 | 50 | DUCTED
038-6-RF-1BR-TY-A-Bedro | 15.2 |  |  | 190
039-6-RF-1BR-TY-A-Dress | 3.1 |  |  | 6
040-6-RF-1BR-TY-A-Bathr | 5.6 |  |  | 10
041-6-RF-1BR-TY-A-LV/DN | 16.7 |  |  | 191
042-6-RF-1BR-TY-A-Kitch | 10.9 |  |  | 54
043-6-RF-1BR-TY-A-Corri | 3.8 |  |  | 16
044-6-RF-1BR-TY-A-Power | 3.1 |  |  | 18
045-047-7-6F-2BR-TY-D-FCU1 | 24.7 | 2.4 | 2.2 |  | 23.5 / 16.7 | 13.7 / 12.7 | 0.06 | 97.166 | 1 | 2.4 | 50 | DUCTED
045-7-RF-2BR-TY-D-M.Bed | 14.2 |  |  | 153
046-7-RF-2BR-TY-D-Dress | 2.6 |  |  | 5
047-7-RF-2BR-TY-D-M BAT | 7.9 |  |  | 28
048-050-7-6F-2BR-TY-D-FCU2 | 27.6 | 2.6 | 2.4 |  | 23.5 / 16.7 | 13.8 / 12.8 | 0.07 | 94.2029 | 1 | 2.6 | 50 | DUCTED
048-7-RF-2BR-TY-D-Bed-1 | 13.2 |  |  | 141
049-7-RF-2BR-TY-D-Corri | 10 |  |  | 50
050-7-RF-2BR-TY-D-Bath1 | 4.4 |  |  | 13
051-052-7-6F-2BR-TY-D-FCU3 | 29 | 3.8 | 3.2 |  | 23.6 / 17.0 | 13.4 / 12.4 | 0.1 | 131.0345 | 1 | 3.8 | 50 | DUCTED
051-7-RF-2BR-TY-D-Kitch | 8.4 |  |  | 61
052-7-RF-2BR-TY-D-LV/DN | 20.6 |  |  | 203
053-055-8-9F-2BR-TY-E-FCU1 | 25.8 | 1.8 | 1.6 |  | 23.7 / 16.9 | 13.5 / 12.6 | 0.05 | 69.7674 | 1 | 1.8 | 50 | DUCTED
053-8-RF-2BR-TY-E-M.Bed | 14.8 |  |  | 113
054-8-RF-2BR-TY-E-Dress | 2.6 |  |  | 5
055-8-RF-2BR-TY-E-M BAT | 8.4 |  |  | 15
056-058-8-9F-2BR-TY-E-FCU2 | 27.4 | 2.2 | 2 |  | 23.7 / 16.8 | 13.6 / 12.6 | 0.06 | 80.292 | 1 | 2.2 | 50 | DUCTED
056-8-RF-2BR-TY-E-Bed-1 | 13.3 |  |  | 98
057-8-RF-2BR-TY-E-Corri | 9.7 |  |  | 49
058-8-RF-2BR-TY-E-Bath1 | 4.4 |  |  | 14
059-060-8-9F-2BR-TY-E-FCU3 | 29.4 | 3.9 | 3.3 |  | 23.5 / 16.8 | 13.0 / 12.0 | 0.1 | 132.6531 | 1 | 3.9 | 50 | DUCTED
059-8-RF-2BR-TY-E-Kitch | 9 |  |  | 82
060-8-RF-2BR-TY-E-LV/DN | 20.4 |  |  | 177
061-063-9-9F-3BR-TY-C-FCU1 | 29.7 | 2.5 | 2.2 |  | 23.7 / 16.8 | 13.5 / 12.5 | 0.07 | 84.1751 | 1 | 2.5 | 50 | DUCTED
061-9-RF-3BR-TY-C-M.Bed | 15 |  |  | 145
062-9-RF-3BR-TY-C-Dress | 4.5 |  |  | 9
063-9-RF-3BR-TY-C-M BAT | 10.2 |  |  | 29
064-068-9-9F-3BR-TY-C-FCU2 | 39.5 | 3.1 | 2.8 |  | 23.7 / 16.9 | 13.7 / 12.8 | 0.08 | 78.481 | 1 | 3.1 | 50 | DUCTED
064-9-RF-3BR-TY-C-Bed-2 | 11.9 |  |  | 124
065-9-RF-3BR-TY-C-Corri | 16 |  |  | 56
066-9-RF-3BR-TY-C-MaidR | 5.6 |  |  | 40
067-9-RF-3BR-TY-C-MaidB | 2.8 |  |  | 5
068-9-RF-3BR-TY-C-Power | 3.2 |  |  | 6
069-070-9-9F-3BR-TY-C-FCU3 | 15.9 | 1.8 | 1.7 |  | 23.5 / 16.6 | 13.2 / 12.3 | 0.05 | 113.2075 | 1 | 1.8 | 50 | DUCTED
069-9-RF-3BR-TY-C-Bed-1 | 11.6 |  |  | 114
070-9-RF-3BR-TY-C-Bath1 | 4.3 |  |  | 21
071-072-9-9F-3BR-TY-C-FCU4 | 36.2 | 4.5 | 3.7 |  | 23.4 / 16.9 | 13.0 / 12.1 | 0.12 | 124.3094 | 1 | 4.5 | 50 | DUCTED
071-9-RF-3BR-TY-C-Kitch | 12.1 |  |  | 77
072-9-RF-3BR-TY-C-LV/DN | 24.1 |  |  | 216
073-075-10-9F-2BR-TY-D-FCU1 | 25 | 2 | 1.8 |  | 23.6 / 16.7 | 13.4 / 12.4 | 0.05 | 80 | 1 | 2 | 50 | DUCTED
073-10-RF-2BR-TY-D-M.BD | 14.3 |  |  | 125
074-10-RF-2BR-TY-D-Dres | 2.7 |  |  | 5
075-10-RF-2BR-TY-D-MBAT | 8 |  |  | 14
076-078-10-9F-2BR-TY-D-FCU2 | 27.3 | 2.4 | 2.2 |  | 23.7 / 16.9 | 13.8 / 12.8 | 0.06 | 87.9121 | 1 | 2.4 | 50 | DUCTED
076-10-RF-2BR-TY-D-Bed1 | 13.1 |  |  | 118
077-10-RF-2BR-TY-D-Corr | 9.8 |  |  | 50
078-10-RF-2BR-TY-D-BAT1 | 4.4 |  |  | 14
079-080-10-9F-2BR-TY-D-FCU3 | 28.9 | 3.4 | 2.7 |  | 23.4 / 16.9 | 13.0 / 12.1 | 0.09 | 117.6471 | 1 | 3.4 | 50 | DUCTED
079-10-RF-2BR-TY-D-Kitc | 8.5 |  |  | 60
080-10-RF-2BR-TY-D-L/D | 20.4 |  |  | 159
081-087-11-9F-1BR-TY-A-FCU1 | 58.9 | 5.9 | 5.2 |  | 23.5 / 16.6 | 13.1 / 12.1 | 0.16 | 100.1698 | 1 | 5.9 | 50 | DUCTED
081-11-RF-1BR-TY-A-Bedr | 15.3 |  |  | 148
082-11-RF-1BR-TY-A-Dres | 3.1 |  |  | 6
083-11-RF-1BR-TY-A-Bath | 5.6 |  |  | 10
084-11-RF-1BR-TY-A-L/D | 16.7 |  |  | 154
085-11-RF-1BR-TY-A-Kitc | 11.3 |  |  | 64
086-11-RF-1BR-TY-A-Corr | 3.8 |  |  | 15
087-11-RF-1BR-TY-A-Pow | 3.1 |  |  | 17
088-090-12-9F-2BR-TY-D-FCU1 | 25.8 | 2.1 | 1.9 |  | 23.6 / 16.7 | 13.5 / 12.5 | 0.06 | 81.3953 | 1 | 2.1 | 50 | DUCTED
088-12-RF-2BR-TY-D-MBED | 14.7 |  |  | 132
089-12-RF-2BR-TY-D-Dres | 2.7 |  |  | 5
090-12-RF-2BR-TY-D-MBAT | 8.4 |  |  | 21
091-093-12-9F-2BR-TY-D-FCU2 | 27.3 | 2.4 | 2.2 |  | 23.7 / 16.9 | 13.8 / 12.8 | 0.06 | 87.9121 | 1 | 2.4 | 50 | DUCTED
091-12-RF-2BR-TY-D-Bed1 | 13.1 |  |  | 118
092-12-RF-2BR-TY-D-Corr | 9.8 |  |  | 50
093-12-RF-2BR-TY-D-BAT1 | 4.4 |  |  | 14
094-095-12-9F-2BR-TY-D-FCU3 | 28.9 | 3.6 | 3 |  | 23.5 / 16.9 | 13.1 / 12.2 | 0.1 | 124.5675 | 1 | 3.6 | 50 | DUCTED
094-12-RF-2BR-TY-D-Kitc | 8.5 |  |  | 60
095-12-RF-2BR-TY-D-L/D | 20.4 |  |  | 182
096-102-13-9F-1BR-TY-A-FCU1 | 60 | 6 | 5.3 |  | 23.6 / 16.8 | 13.4 / 12.5 | 0.16 | 100 | 1 | 6 | 50 | DUCTED
096-13-RF-1BR-TY-A-BedR | 15.9 |  |  | 168
097-13-RF-1BR-TY-A-Dres | 3.2 |  |  | 6
098-13-RF-1BR-TY-A-Bath | 6 |  |  | 11
099-13-RF-1BR-TY-A-L/D | 16.7 |  |  | 154
100-13-RF-1BR-TY-A-Kitc | 11.3 |  |  | 64
101-13-RF-1BR-TY-A-Corr | 3.8 |  |  | 15
102-13-RF-1BR-TY-A-Powe | 3.1 |  |  | 17
103-109-14-9F-1BR-TY-B-FCU1 | 59.5 | 6.6 | 5.9 |  | 23.5 / 16.7 | 13.3 / 12.4 | 0.17 | 110.9244 | 1 | 6.6 | 50 | DUCTED
103-14-RF-1BR-TY-B-Bedr | 15.5 |  |  | 153
104-14-RF-1BR-TY-B-Dres | 3.4 |  |  | 7
105-14-RF-1BR-TY-B-Bath | 5.6 |  |  | 10
106-14-RF-1BR-TY-B-L/D | 17 |  |  | 211
107-14-RF-1BR-TY-B-Kitc | 7.8 |  |  | 48
108-14-RF-1BR-TY-B-Corr | 7.5 |  |  | 33
109-14-RF-1BR-TY-B-Powe | 2.7 |  |  | 16
110-112-15-9F-3BR-TY-D-FCU1 | 29.9 | 2.7 | 2.5 |  | 23.6 / 16.6 | 13.4 / 12.4 | 0.07 | 90.301 | 1 | 2.7 | 50 | DUCTED
110-15-RF-3BR-TY-D-MBed | 15.2 |  |  | 166
111-15-RF-3BR-TY-D-Dres | 4.5 |  |  | 9
112-15-RF-3BR-TY-D-MBAT | 10.2 |  |  | 29
113-117-15-9F-3BR-TY-D-FCU2 | 39.5 | 3.5 | 3.2 |  | 23.4 / 16.4 | 13.0 / 12.1 | 0.09 | 88.6076 | 1 | 3.5 | 50 | DUCTED
113-15-RF-3BR-TY-D-Bed2 | 11.9 |  |  | 144
114-15-RF-3BR-TY-D-Corr | 16 |  |  | 57
115-15-RF-3BR-TY-D-MI.R | 5.6 |  |  | 42
116-15-RF-3BR-TY-D-MI.B | 2.8 |  |  | 5
117-15-RF-3BR-TY-D-Powe | 3.2 |  |  | 6
118-119-15-PT1-3BR-TY-D-FCU3 | 16 | 2.1 | 1.9 |  | 23.4 / 16.3 | 13.0 / 12.0 | 0.06 | 131.25 | 1 | 2.1 | 50 | DUCTED
118-15-RF-3BR-TY-D-Bed1 | 11.6 |  |  | 133
119-15-RF-3BR-TY-D-BAT1 | 4.4 |  |  | 22
120-121-15-PT1-3BR-TY-D-FCU4 | 35.4 | 6.3 | 5.6 |  | 23.5 / 16.6 | 13.0 / 12.1 | 0.17 | 177.9661 | 1 | 6.3 | 50 | DUCTED
120-15-RF-3BR-TY-D-Kitc | 11.7 |  |  | 84
121-15-RF-3BR-TY-D-L/D | 23.7 |  |  | 357
122-124-16-PT1-3BR-TY-C-FCU1 | 29.9 | 2.7 | 2.5 |  | 23.6 / 16.6 | 13.4 / 12.4 | 0.07 | 90.301 | 1 | 2.7 | 50 | DUCTED
122-16-RF-3BR-TY-C-MBed | 15.2 |  |  | 166
123-16-RF-3BR-TY-C-Dres | 4.5 |  |  | 9
124-16-RF-3BR-TY-C-MBAT | 10.2 |  |  | 29
125-129-16-PT1-3BR-TY-C-FCU2 | 39.5 | 3.5 | 3.2 |  | 23.4 / 16.4 | 13.0 / 12.1 | 0.09 | 88.6076 | 1 | 3.5 | 50 | DUCTED
125-16-RF-3BR-TY-C-Bed2 | 11.9 |  |  | 144
126-16-RF-3BR-TY-C-Corr | 16 |  |  | 57
127-16-RF-3BR-TY-C-MI.R | 5.6 |  |  | 42
128-16-RF-3BR-TY-C-MI.B | 2.8 |  |  | 5
129-16-RF-3BR-TY-C-Powe | 3.2 |  |  | 6
130-131-16-PT1-3BR-TY-C-FCU3 | 16 | 2.1 | 1.9 |  | 23.4 / 16.3 | 13.0 / 12.0 | 0.06 | 131.25 | 1 | 2.1 | 50 | DUCTED
130-16-RF-3BR-TY-C-Bed1 | 11.6 |  |  | 133
131-16-RF-3BR-TY-C-BAT1 | 4.4 |  |  | 22
132-133-16-PT1-3BR-TY-C-FCU4 | 35.4 | 5.2 | 4.5 |  | 23.5 / 16.7 | 12.9 / 12.0 | 0.14 | 146.8927 | 1 | 5.2 | 50 | DUCTED
132-16-RF-3BR-TY-C-Kitc | 11.7 |  |  | 66
133-16-RF-3BR-TY-C-L/D | 23.7 |  |  | 286
134-136-17-PT1-2BR-TY-D-FCU1 | 24.8 | 2.4 | 2.2 |  | 23.5 / 16.4 | 13.1 / 12.0 | 0.06 | 96.7742 | 1 | 2.4 | 50 | DUCTED
134-17-RF-2BR-TY-D-MBED | 14.4 |  |  | 144
135-17-RF-2BR-TY-D-Dres | 2.7 |  |  | 5
136-17-RF-2BR-TY-D-MBAT | 7.7 |  |  | 26
137-139-17-PT1-2BR-TY-D-FCU2 | 27.3 | 2.7 | 2.5 |  | 23.6 / 16.6 | 13.4 / 12.4 | 0.07 | 98.9011 | 1 | 2.7 | 50 | DUCTED
137-17-RF-2BR-TY-D-Bed1 | 13.1 |  |  | 137
138-17-RF-2BR-TY-D-Corr | 9.8 |  |  | 50
139-17-RF-2BR-TY-D-BAT1 | 4.4 |  |  | 14
140-141-17-PT1-2BR-TY-D-FCU3 | 28.9 | 3.9 | 3.3 |  | 23.5 / 16.8 | 13.0 / 12.0 | 0.1 | 134.9481 | 1 | 3.9 | 50 | DUCTED
140-17-RF-2BR-TY-D-Kitc | 8.5 |  |  | 60
141-17-RF-2BR-TY-D-L/D | 20.4 |  |  | 201
142-144-18-PT1-2BR-TY-D-FCU1 | 24.8 | 2.4 | 2.2 |  | 23.5 / 16.4 | 13.1 / 12.0 | 0.06 | 96.7742 | 1 | 2.4 | 50 | DUCTED
142-18-RF-2BR-TY-D-MBED | 14.4 |  |  | 144
143-18-RF-2BR-TY-D-Dres | 2.7 |  |  | 5
144-18-RF-2BR-TY-D-MBAT | 7.7 |  |  | 26
145-147-18-PT1-2BR-TY-D-FCU2 | 27.3 | 2.7 | 2.5 |  | 23.6 / 16.6 | 13.4 / 12.4 | 0.07 | 98.9011 | 1 | 2.7 | 50 | DUCTED
145-18-RF-2BR-TY-D-Bed1 | 13.1 |  |  | 137
146-18-RF-2BR-TY-D-Corr | 9.8 |  |  | 50
147-18-RF-2BR-TY-D-BAT1 | 4.4 |  |  | 14
148-149-18-9F-2BR-TY-D-FCU3 | 29.8 | 4.7 | 4.1 |  | 23.5 / 16.6 | 13.0 / 12.0 | 0.13 | 157.7181 | 1 | 4.7 | 50 | DUCTED
148-18-RF-2BR-TY-D-Kitc | 8.9 |  |  | 83
149-18-RF-2BR-TY-D-L/D | 20.9 |  |  | 240
150-153-BD1-RF--ELE-GS-STO-COR | 30.7 | 43.5 | 42.7 |  | 23.2 / 15.8 | 12.6 / 11.5 | 1.16 | 1416.9381 | 1 | 43.5 | 50 | DUCTED
150-BD1-RF--ELE RM | 6.2 |  |  | 78
151-BD1-RF--GSM RM | 13.7 |  |  | 3340
152-BD1-RF--MEP STO | 3.9 |  |  | 43
153-BD1-RF--COR | 6.9 |  |  | 37
154-BD1-RF--PUMP RM | 24.7 | 2.3 | 1.9 |  | 23.7 / 17.1 | 13.4 / 12.4 | 0.06 | 93.1174 | 1 | 2.3 | 50 | DECORATIVE
154-BD1-RF--PUMP RM | 24.7 |  |  | 154
[6 empty] | Sum of AHUS and FCUs |  |  |  | 1642.9